JDY-336可燃气体探测器使用说明书

- 技术指标

- 感应气体：甲烷、天然气、液化气

- 电源：AC 220V交流电源

- 工作电流：100mA

- 工作环境：温度：-10℃∽50℃ 　湿度：≤95%RH

  - 蜂鸣器声量能级：≥70dB/m

- 报警浓度：10%LEL

- 恢复浓度：8%LEL

- 稳定性：长期工作报警浓度误差不大于±5%LEL

- 重复性：重复测试报警浓度误差不大于±5%LEL

- 报警浓度误差：不大于±5%LEL

- 报警方式：输出无源开关量信号

注：标定气样为CH4气体

二、	安装位置：可燃气体报警器安装在距气源半径1.5m以内合适位置

- 若用于检测液化气时，因液化气比空气重，报警器须安装在高出地面0.3—1.0m处.

- 若用于检测天然气时，因天然气、煤气比空气轻，报警器须安装在接近天花板0.3以内.

- 安装位置不要正处燃气灶上面，不要安放在排气扇、门窗边和浴室水汽较大处.

●  接线方法:接线端子AC接交流电源220V,接线端子COM为继电器输出的公共接点,接线端子NC为继电器输出的常闭接点,接线端子NO为继电器输出的常开接点.

三、 接线示意图：

AC     AC    COM  NC

220VAC INPUT   COM  NC   NO

AC：220V交流市电输入端   COM：继电器输出公共端    NC：继电器输出常

NO：继电器输出常开端

四、 外壳结构：二合一；     外观尺寸：Φ115mmX42mm；    重量：150g

五、 工作、测试及维护程序

- 接通电源，探测器进入自检状态，红色指示灯电亮一秒，同时蜂鸣器发出“滴”的一声，表示电路正常工作。然后探测器进入预热状态，绿色发光二极管闪烁发光,约三分钟后绿色发光二极管常亮，电路进入稳定的工作状态。

- 按一下自检按钮时，同时红色、绿色、黄色灯循环点亮，约15秒后，声光报警停止。

- 正常工作时，绿色发光二极管点亮，电路处于静止检测状态。报警器探测到可燃气体后，红色发光二极管闪烁发光，同时蜂鸣器发出“嘀－嘀”报警声，延时约五秒后联网信号输出。可燃气体排除后，报警器自动恢复正常工作状态。

- 当蜂鸣器长鸣且黄色发光二极管唱亮时，则表示可燃探头已损坏，应切断电源并与售后服务中心联系。

六、 人工检测方法

- 用打火机测试法（只放气体，不点燃），每星期检测一次.

七、 简易保养

- 每隔6个月便需清洁一次以保持良好的工作状态，先关掉电源，用软毛刷轻扫灰尘，再启动电源即可。

八、 警情处理：当环境空气中可燃气体浓度达到或超过报警设置浓度，报警器会进入持续报警状态，这时应：

- 立即关闭管道气栓.

- 立即打开窗户使室内空气流通.

- 熄灭所有火源及一切能产生火花的物品（如开打火机、划火柴等）.

- 避免开关各种电器.

- 检查气体泄漏原因，并及时通知相关部门及相关专业人员处理.

九、 注意事项

- 灰尘会令报警器灵敏度减退，请根据上述保养说明去除灰尘即可.

- 非正常气温也许会导致误鸣，只需令空气流通，报警器便会自动恢复正常工作状态.

- 避免在报警器附近大量使用固发喷胶、杀虫剂、油漆粘接剂、稀释剂酒精等.

# Text boxes

NO